## NASLOVNA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vinež 345/1
52220 Labin
Mob.:+385993905805
jakov.batelic@etaconsult.hr
www.etaconsult.hr
INVESTITOR: | OSNOVNA ŠKOLA SVETVINČENAT OIB: 92363347984 Svetvinčenat 98, 52342 Svetvinčenat
GRAĐEVINA: | OSNOVNA ŠKOLA SVETVINČENAT - UGRADNJA FOTONAPONSKE ELEKTRANE
LOKACIJA: | k.č. 625/1, k.o. Svetvinčenat
PROJEKT BR.: | E656/22
RAZINA OBRADE: | GLAVNI PROJEKT
VRSTA PROJEKTA: | ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT
NAZIV MAPE: | TROŠKOVNIK UGRADNJE FOTONAPONSKE ELEKTRANE
PROJEKTANT: | dr.sc. Jakov Batelić, dipl.ing.el.
DIREKTOR: | LANA BATELIĆ
DATUM: | Labin, 20.09.2022. god
BROJ REVIZIJE: | 1
DATUM REVIZIJE: | 19.10.2023.

## UGRADNJA FNE
UGRADNJA FOTONAPONSKE ELEKTRANE SNAGE 26.16Wp
NAPOMENE: - U troškovniku su u jediničnim cijenama uračunate i sve popratne radnje i poslovi koji nisu posebno spomenuti, a podrazumijevaju se kao nužni za izvedbu el.instalacije (dubljenje kanala u zidovima, blankiranje kablova, gipsanje i sl.). - Odabir eventualno povoljnijih trasa u odnosu na projekt elektroinstalacija - ostavljen je izvoditelju elektroinstalaterskih radova, a u dogovoru sa projektantom, izvoditeljem građevinskih i ostalih završnih radova, kao i investitorom. - Izvođač je dužan osigurati opskrbu gradilišta el. energijom privremenim priključkom, sa odgovarajućim gradilišnim ormarićem. - Izvođač je dužan uračunati skelu ili drugu opremu za rad na visini pri izvedbi stavki koje to zahtijevaju.
Red br. | Opis stavke | Jed. mj. | Količina | Jedinična cijena | Ukupna cijena
1 | Fotonaponski modul A klase, monokristalni, sljedećih karakteristika pri standardnim uvjetima testiranja (STC): - dimenzije: 2256x1133x35 mm - vršna snaga min. 545 Wp - učinkovitost modula veća od 21 % - napon otvorenog kruga: veći od 48 V - nazivna struja: do 14 A - certifikati: IEC 61215; IEC 61730:2016 ili jednakovrijedno | kom | 48 | 0 | 0
2 | Izmjenjivač DC/AC 10 kW - trofazna izvedba, bez transformatora - maks. izlazna AC snaga: 11 kVA - Euro ETA min. 98.1% - MPPT DC opseg (min): 140-980 V - Maks. DC napon: 1100 V - Maks. DC struja: 13.5 A po MPPT (2) - Maks. struja kratkog spoja: 30 A - Broj Mpp ulaza/petlji: 2 IZLAZ (AC): - Maks. snaga (AC): 22 kVA - Nazivni fazni AC napon: 230 V, 50 Hz - Maks. izlazna struja: 33,5 A - Faktor snage (cos Ø): -0,8 – 0.8 podesivo - Maks. THD: ≤3% - Efikasnost (maks.): 98,9% NADZOR SUSTAVA I ZAŠTITE: - Nadzor parametara niskonaponske mreže: DA - Automatska sinkronizacija: DA - Automatsko iskl. od niskonaponske mreže: DA - Zaštita od povišenog i sniženog napona (U>, U<): DA - Zaštita od porasta i pada frekvencije: DA - Zaštita od injektiranja istosmjerne (DC) struje: DA - Zaštita od povećanja impedancije mreže: DA - AC zaštita od kratkog spoja: DA - Zaštita od obrnutog poraliteta: DA - Nadzor AC dozemnog spoja: DA - Zaštita od prenapona u DC petlji: DA - Detekcija kvara u DC petlji: DA | kom | 2 | 0 | 0
3 | Solarni instalacijski kabel - tip PV1-F ili jednakovrijedno - DC kabel, pokositreni, finožičani, ultraljubičasto (UV) stabilizirani, dvostruko izolirani, presjeka 6 mm2 | m | 140 | 0 | 0
4 | MC4 konektor set 6 mm2 - muški ili ženski komplet metalnog konektora, brtve i kućišta, za spajanje nizova modulskih grana | par | 10 | 0 | 0
5 | Glavni razvodni ormar sunčane elektrane RO-FN/AC Nazidni razdjelnik, 2-redni, 24 modula, prozirna vrata, IP 65 384x319x144 mm (VxŠxD), sadrži izolirane sabirnice uzemljenja (PE/N) (2x13 priključaka) i pokrove za prazna mjesta, klasa zaštite: II, nazivna struja: 63 A, nazivni napon: 400 V AC / 1500 V DC, materijal: modificirana smola od akrilonitila, stirena i akrilata (ASA), materijal vrata: polikarbonat, ispitivanje na žarnu nit: 650°C, ultraljubičasto (UV) postojan, bez halogena, prema: IEC 60670 / IEC 62208 ili jednakovrijedno. Sadrži elemente upravljanja i zaštite za pripadne struje krugove: - 1x odvodnik prenapona 1+2 za TN-S sustav, B/C, 3p + N, 275 V, 25 kA - 2 x rastavljač osigurač, 40 A gG, 4p - 1 x zaštitni uređaj diferencijalne struje (RCD) 80/0,03 A, 4p, tip A - ostali potrebni montažni i spojni pribor | komplet | 1 | 0 | 0
6 | Izmjenični kabelski razvod - kao FG16 5x10 mm2 ili jednakovrijedno - niskonaponski kabel namijenjen polaganju u zemlju, beton ili kabelske kanale | m | 120 | 0 | 0
7 | Kabel za uzemljenje - kao FG16R16 1x16 mm2 ili jednakovrijedno - niskonaponski kabel namijenjen polaganju u zemlju, beton ili kabelske kanale | m | 40 | 0 | 0
8 | Perforirani kabelski kanali (PK) sa nosačima i poklopcima i cijevi Ø20 mm - PK 200/60, PK 100/60 sa poklopcima - za DC i AC kabelski razvod po krovu i unutrašnjosti objekta - spojnice, vezice i ostali sitnospojni materijal | komplet | 1 | 0 | 0
9 | Dobava i ugradnja u postojeći GRO: - rastavljač osigurač, 80 A gG, 4p - nadzorni sklopnik (relej) - sigurnosno odvajanje male elektrane od mreže, sklopnik min 80 A, 4p | komplet | 1 | 0 | 0
| UKUPNO I: |  |  |  | 0
II. | POTKONSTRUKCIJA FOTONAPONSKE ELEKTRANE
10 | Nosač fotonaponskog modula Nosač 36 × 45 mm, L=6200 mm; | kom | 36 | 0 | 0
11 | Spojnica za produljenje osnovnog nosača 36 × 45 mm. | kom | 26 | 0 | 0
12 | Podesiva kuka od nehrđajućeg čelika za prihvat nosača za crijep. | kom | 190 | 0 | 0
13 | Predmontirani element za prihvat fotonaponskog modula – krajnji, H=40 mm; | kom | 32 | 0 | 0
14 | Predmontirani element za prihvat fotonaponskog modula – srednjii, H=40 mm; | kom | 80 | 0 | 0
| UKUPNO II: |  |  |  | 0
III. | IZVOĐENJE MONTAŽE OSNOVNIH UREĐAJA I OPREME FOTONAPONSKE ELEKTRANE
15 | Montaža fotonaponskih modula i nosive fotonaponske podkonstrukcije, cijena po kWp - Istovar modula, nosive konstrukcije i pribora - Montaža nosive konstrukcije na krov - Montaža fotonaponskih modula na fotonaponsku podkonstrukciju - Brvljenje svih prodora kroz krov - Prijevoz potrošnog materijala, alata i radne snage na lokaciju izvođenja | kWp | 26.16 | 0 | 0
16 | Izvođenje spajanja fotonaponskih modula - Izvođenje kompletnog DC ožičenja od modula preko spojnih kutija do izmjenjivača - polaganje kabela u kabelske kanalice i povezivanje uz fotonaponske module - Krimpanje konektora na DC kabele - Povezivanje okvira fotonaponskih modula (izjednačenje potencijala) - Nabava i ugradnja kabela za uzemljenje | kWp | 26.16 | 0 | 0
17 | Postavljanje kabelskih kanalica i cijevi | komplet | 1 | 0 | 0
18 | Priprema pozicija za montažu fotonaponskih izmjenjivača - priprema prostora za smještaj fotonaponskih izmjenjivača - vršenje prodora za kabele | kom | 1 | 0 | 0
19 | Montaža i spajanje DC/AC izmjenjivača na niskonaponski električni razvod - montaža izmjenjivača - spajanje izmjenjivača - spoj izmjenjivača na odgovarajući RO-FN | kom | 1 | 0 | 0
20 | Dobava i ugradnja RO-FN/DC: Nazidni razdjelnik, 2-redni, 24 modula, prozirna vrata, IP65 384x319x144 mm (VxŠxD), sadrži izolirane PE/N sabirnice (2x13 priključaka) i pokrove za prazna mjesta, klasa zaštite: II, nazivna struja: 63 A, nazivni napon: 400V AC / 1500V DC, materijal: modificirana smola od akrilonitila, stirena i akrilata (ASA), materijal vrata: polikarbonat, ispitivanje na žarnu nit: 650°C, ultraljubičasto (UV) postojan, bez halogena, prema: IEC 60670 / IEC 62208 ili jednakovrijedno 8 x Cilindrični osigurač za fotonapon, 10x38, 12 A, gPV, 1000 V DC 4 x Rastavna sklopka 2 p, 20 A, 1000V-DC, 10x38 za fotonapon Označavanje ormara. | kom. | 1 | 0 | 0
21 | Proboji prema glavnom razvodnom ormaru (GRO) (proboji su veličine fi 60 mm) | kom. | 1 | 0 | 0
| UKUPNO III: |  |  |  | 0
IV. | ISPITIVANJE, MJERENJE I PUŠTANJE U POGON
22 | Izvođenje ispitivanja fotonaponske elektrane prije puštanja u pogon AC strane sustava - otpor izolacije, uz izdavanje atesta - otpor uzemljenja, uz izdavanje atesta - povezanost metalnih masa, uz izdavanje atesta - ispitivanje sustava zaštite od munje, uz izdavanje atesta | kpl. | 1 | 0 | 0
23 | Izvođenje ispitivanja fotonaponske elektrane prije puštanja u pogon, DC strana sustava, prema HRN EN 62446 ili jednakovrijedno - Ispitivanje fotonaponskih instalacija prema standardu HRN EN 62446 ili jednakovrijedno - Mjerenje i ispitivanje DC napona, struje, polariteta, otpora izolacije, neprekinutosti prema zemlji, devijacije napona i struje između nizova - Izrada i izdavanje mjernih izvještaja/protokola | kpl. | 1 | 0 | 0
24 | Mjerenje kvalitete električne energije (nakon pogona fotonaponske elektrane), sa mjernim izvještajem - Mjerenje kvalitete električne energije sukladno normi HRN EN 50160 ili jednakovrijedno - Mjerenje u trajanju od 7 dana na lokaciji fotonaponske elektrane - Izrada i izdavanje pripadajućih mjernih izvještaja/protokola (za svih 7+7 dana) | kpl. | 1 | 0 | 0
25 | Implementiranje daljinskog nadzora rada fotonaponskog sustava - Podešavanje i programiranje sustava za nadzor rada fotonaponske elektrane - Spajanje izmjenjivača, mrežno (web) sučelje | kpl. | 1 | 0 | 0
| UKUPNO IV: |  |  |  | 0
V. | TRANSPORT OSNOVNIH UREĐAJA I OPREME
26 | Transport fotonaponskih modula, nosive konstrukcije, izmjenjivača i pribora - Transport opreme na lokaciju montaže / objekt | kpl. | 1 | 0 | 0
27 | Istovar i dizanje opreme na krov objekta - Istovar opreme i dizanje opreme kranom (po potrebi) na krov | kpl. | 1 | 0 | 0
| UKUPNO V: |  |  |  | 0
VI. | IZRADA DOKUMENTACIJE ZA PRIKLJUČENJE ELEKTRANE NA MREŽU
28 | Plan ispitivanja fotonaponske elektrane, priprema i vođenje pokusnog rada fotonaponske elektrane, izrada završnog izvješća | kpl. | 1 | 0 | 0
| UKUPNO VI: |  |  |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
| PDV (25%) |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO |  |  |  | 0